# Приложение №1 к договору №___ от «___»_________ 201_г.

# на выполнение проектных работ

# «СОГЛАСОВАНО»:                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»:

_________________________                                                                                 Генеральный директор

_________________________                                                                                 ООО «Дом  и К»

_________________________                                                                                 _____________ С.И. Фисенко

«___»___________ 2014г.                                                                                       «___»___________ 2014г.

М.П.                                                                                                                                                                             М.П.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на модернизацию системы автоматики

котельной «Дружба» (МО, г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10)

с заменой газовых горелок котлов

| № п.п. | Перечень основных данных и требования | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие положения. |  |  |
| 1. | Наименование проектируемого объекта | Котельная «Дружба» (МО, г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10). |
| 2. | Вид строительства | Модернизация системы автоматики котельной с заменой газовых горелок 3-х котлов КВЖ-8,12-115Г. |
| 3. | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 4. | Срок начала и окончания проектирования | 2014 год. |
| 5. | Срок начала и окончания строительства | 2015 год. |
| 6. | Назначение и мощность котельной | Отопительная, для обеспечения теплом систем отопления, вентиляция и горячего водоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта микрорайона «Западный», г. Домодедово, МО. Установленная мощность – 20,9 Гкал/ч (24,36 МВт). |
| 7. | Здание | Существующее. |
| 8. | Основное топливо | Природный газ. |
| 9. | Резервное топливо | Не предусмотрено топливным режимом. |
| 10. | Аварийное топливо | Не предусмотрено топливным режимом. |
| 11. | Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения | Вторая (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети и системы централизованного теплоснабжения»). |
| 12. | Категория котельной по надежности отпуска тепла | Вторая. |
| 13. | Предпроектные работы | Получение технических требований в ГУП МО «Мособлгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Определение фактического аэродинамического сопротивления (противодавление) топки котлов. |
| 14. | Состав разделов проектно-сметной документации | Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: а) подраздел «Система электроснабжения»: - автоматизация и контроль; - электроснабжение внутреннее; б) подраздел «Система газоснабжения»: - газоснабжение внутреннее (включая ГРУ). Раздел «Сводный сметный расчет». |
| 15. | Согласование и экспертизы | Согласование рабочей документации в ГУП МО «Мособлгаз», ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» и других заинтересованных организациях в установленном порядке. Проведение экспертизы промышленной безопасности с регистрацией в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 16. | Регулирование отпуска тепла | Центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Центральное качественное регулирование ограничить температурой воды в подающем трубопроводе не менее 700С (необходимо для подогрева воды в ИТП для горячего водоснабжения потребителей). |
| 17. | Температурный график отпуска тепловой энергии | 115 – 70 0С – в отопительный период; 70 – 30 0С – в неотопительный период. |
| 18. | Газовый тракт | Существующий. Выполнить поверочный расчет газового тракта. |
| 19. | Автоматизация и контроль | Раздел АТМ выполнить в соответствии с требованиями нормативной документации (СНиП, ПБ, техрегламенты) действующей на момент выполнения проектных работ. Системы управления технологическим оборудованием должны учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Проектом котельной предусмотреть систему автоматического управления, сигнализации и защиты обеспечивающую: а) качественное регулирование отпуска тепловой энергии по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по установленному графику в зависимости от температуры наружного воздуха; в) отключение котельной по топливу в аварийных ситуациях; г) сигнализацию следующих сигналов на щит котельной: - срабатывание параметров автоматики безопасности согласно «Правил безопасности в газовом хозяйстве» (на щите сигнализации должен высвечиваться параметр, из-за которого произошло отключение); - технологические показатели работы котельной (температура, давление, выработка и отпуск тепловой энергии). |
| 3. Особые условия. |  |  |
| 20. | Основное оборудование | Газогорелочные устройства фирмы «Oilon» (Финляндия) с регулировкой скорости вращения электродвигателя вентилятора в соответствии с мощностью (преобразователь частоты). |
| 21. | Дополнительные требования | Типоразмер горелок, схему автоматизации и применяемое оборудование согласовать с Заказчиком до разработки рабочих чертежей. |
| 22. | Количество экземпляров проекта | - четыре экземпляра на бумажном носителе; - один экземпляр на цифровом носителе в формате Adobe Acrobat Document (.PDF); - один экземпляр на цифровом носителе в формате Чертеж AutoCAD (.dwg). |