Приложение №1

| СОГЛАСОВАНО ______________ « » _________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дом и К» _____________С.И. Фисенко « » _________ 2015 г. |
| --- | --- |

м.п.							м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К» (ООО «Дом и К»).

Место нахождения Заказчика: РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 10.

| Наименование работы: | Выполнение работ по ремонту наружных тепловых сетей котельной «Дружба» (МО, г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10) на участке от ТК-8 до ЦТП «Дружба» (МО, г. Домодедово, ул. Рабочая, д.50/1) и тепловых камер ТК-4 и ТК-6 |
| --- | --- |
| Место выполнения работ: | РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный |
| Перечень работ и их объемы: | Участок тепловой сети от ТК-8 до ЦТП: Выполнить перекладку (включая демонтаж) трубопроводов тепловой сети DnхS - 219х6 (труба стальная бесшовная горячедеформированная гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) по ГОСТ 30732-2001 протяженностью 218 п.м. (в однотрубном исчислении) с изоляцией стыков методом заливки. Пересечение с проезжей частью выполнить в футляре Ду600 (Lсумм=16 п.м.). Для гидроизоляции слоя пенополиуретана на торцах труб, применять заглушки изоляции. Трубопроводы укладывать на песчаную подушку из песка с коэффициентом фильтрации не менее 20м/сут, с последующей песчаной обсыпкой с коэффициентом фильтации не менее 5 м/сут. Толщина песчаного слоя над оболочкой тубопровода сверху не менее 150мм, снизу и сбоку не менее 100мм. Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту. Провести гидравлические испытания и промывку переложенного участка тепловой сети. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство (газон, асфальтовое покрытие, бортовые камни). Тепловая камера ТК-4:: Выполнить ремонт строительной части ТК (увеличение высоты (min) – 2,4 м, замена ж/б перекрытия (2 люка), ремонт днища с устройством приямка, устройство вытяжки, устройство лестниц). Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство (газон, асфальтовое покрытие, бортовые камни). Тепловая камера ТК-6: Выполнить замену запорной арматуры Балломакс (Броен) (шаровые краны Ду125 – 2 шт., воздушники (Ду20 – 4 шт.) и спускники (Ду32 фланцевый – 2 шт.), фланцы, метиз, прокладки к ним и необходимые для них монтажные комплекты – предоставляет Подрядчик) и трубопроводов в пределах ТК, выполнить изоляцию трубопроводов (ППУ) в пределах ТК, выполнить ремонт строительной части ТК (увеличение высоты (min) – 2,4 м, устройство вытяжки, устройство лестниц). Провести гидравлические испытания и промывку замененного участка трубопроводов. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство (газон, асфальтовое покрытие, бортовые камни). |
| Сроки (периоды) выполнения работ: | Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в полном объеме и сдать результат работ в срок не позднее 31 августа 2015г., причем отключение потребителей тепловой энергии при выполнении работ может быть произведено строго в период с 15.07.2015г. по 29.07.2015г. |
| Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ: | Подрядчик обязан: - выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утвержденным проектом, требованиями нормативно-технических документов, технических регламентов, а также действующего законодательства РФ и Московской области; - обеспечить в ходе производства работ на территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, обеспечить соблюдение мер пожарной и экологической безопасности и соблюдение норм СанПиН, правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а также выполнение требований Правил по технике безопасности; - открыть и закрыть ордер на производство земляных работ; - осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении работ – окончательную, очистку территории производства работ от строительного мусора и грунта и обеспечить их вывоз за пределы строительной площадки; - Подрядчик своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок восстанавливает нарушенное благоустройство территории, разрушенные (поврежденные) существующие инженерные коммуникации, строения при проведении Подрядчиком работ по Договору |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ: | По окончании выполнения комплекса работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, а также исполнительную документацию в оговоренном Договором количестве. С предоставлением документов Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3). Приемка осуществляется полномочными представителями в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о готовности к сдаче выполненных работ. Сдача и приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ (ф. КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Объемы выполненных работ определяются по фактическому выполнению, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (ф. КС-2). Одновременно с предоставлением Акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования. |
| Гарантийный срок: | Гарантийный срок качества, в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.10г. «O теплоснабжении» (п.17 ст.14), составляет 120 (сто двадцать) месяцев. |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС 18% производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора. Окончательная оплата по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при наличии выставленного Подрядчиком счета на оплату. Датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |