Приложение №1

к Договору подряда

на выполнение подрядных работ

№ ______ от «__»_______ 2019г.

| СОГЛАСОВАНО ______________ « » _________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дом и К» _____________С.И. Фисенко « » _________ 2019 г. |
| --- | --- |

м.п.							         м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К» (ООО «Дом и К»).

Место нахождения Заказчика: РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 10.

| Наименование работы: | Выполнение работ по строительству внеплощадочных тепловых сетей к дошкольному образовательному учреждению по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы (КН 50:28:0010578:1300) |
| --- | --- |
| Место выполнения работ: | РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный |
| Перечень работ и их объемы: | Выполнить строительство внеплощадочных тепловых сетей к дошкольному образовательному учреждению по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы (КН 50:28:0010578:1300) в соответствии с проектной документацией «Внеплощадочные тепловые сети к дошкольному образовательному учреждению по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы (КН 50:28:0010578:1300) РД шифр: 066/87-РД-ТС 2109, разработанной ООО «ДомПроектСтрой» (приложение к данному техническому заданию) и данным техническим заданием. При строительстве использовать следующие материалы (изменение проекта): - труба стальная бесшовная горячедеформированная гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 DnхS - 108х8 в изоляции из пенополиуретана (ППУ) тип 1 по ГОСТ 30732-2006; - труба стальная бесшовная горячедеформированная гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 DnхS - 57х6 в изоляции из пенополиуретана (ППУ) тип 2 по ГОСТ 30732-2006; - кран шаровой Broen Ballomax КШТ 69.102.100 высота штока 800 мм с патрубками из трубы стальной бесшовной горячедеформированной гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 DnхS - 108х8 в изоляции из пенополиуретана (ППУ) тип 1 по ГОСТ 30732-2006; - кран шаровой Broen Ballomax КШТ 69.102.050 высота штока 1000 мм с патрубками из трубы стальной бесшовной горячедеформированной гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 DnхS - 57х6 в изоляции из пенополиуретана (ППУ) тип 2 по ГОСТ 30732-2006; - тройниковой ответвление Ст108х8/57х6 из трубы стальной бесшовной горячедеформированной гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 DnхS - 108х8 (основная труба) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) тип 1 по ГОСТ 30732-2006 и трубы стальной бесшовной горячедеформированной гр.В сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-87 DnхS - 57х6 (труба ответвления) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) тип 2 по ГОСТ 30732-2006. Изоляция стыков ППУ - методом заливки. Пересечение тепловой сети с проезжей частью дороги выполнить методом прокола в футлярах, DnхS – 325х8 (Lсумм=40 п.м.). Для гидроизоляции слоя пенополиуретана на торцах труб применять заглушки изоляции. Трубопроводы укладывать на песчаную подушку из песка с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут, с последующей песчаной обсыпкой с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут. Толщина песчаного слоя над оболочкой трубопровода сверху не менее 150 мм, снизу и сбоку не менее 150 мм. Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту. Провести гидравлические испытания и промывку переложенного участка тепловой сети. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство (газон, асфальтовое покрытие, бортовые камни). |
| Сроки (периоды) выполнения работ: | Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в полном объеме и сдать результат работ в срок не позднее 30 сентября 2019г., причем отключение потребителей тепловой энергии при выполнении работ (включая слив и наполнение магистральной тепловой сети) не может превышать 4 (часов) часов. |
| Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ: | Подрядчик обязан: - выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии требованиями нормативно-технических документов, технических регламентов, а также действующего законодательства РФ и Московской области; - обеспечить в ходе производства работ на территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, обеспечить соблюдение мер пожарной и экологической безопасности и соблюдение норм СанПиН, правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а также выполнение требований Правил по технике безопасности; - открыть и закрыть ордер на производство земляных работ; - осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении работ – окончательную, очистку территории производства работ от строительного мусора и грунта и обеспечить их вывоз за пределы строительной площадки; - Подрядчик своими силами и за свой счет, в установленный Заказчиком срок, восстанавливает нарушенное при проведении Подрядчиком работ по Договору благоустройство территории, разрушенные (поврежденные) существующие инженерные коммуникации и строения. |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ: | По окончании выполнения комплекса работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, а также исполнительную документацию в оговоренном Договором количестве. С предоставлением документов Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3). Приемка осуществляется полномочными представителями в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о готовности к сдаче выполненных работ. Сдача и приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ (ф. КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Объемы выполненных работ определяются по фактическому выполнению на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (ф. КС-2). Одновременно, с предоставлением Акта выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования. |
| Гарантийный срок: | Гарантийный срок качества, в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.10г. «O теплоснабжении» (п.17 ст.14), составляет 120 (сто двадцать) месяцев. |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 120 (ста двадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при наличии выставленного Подрядчиком счета на оплату. Датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |

Приложение:

- Проектная документация «Внеплощадочные тепловые сети к дошкольному образовательному учреждению по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы (КН 50:28:0010578:1300) РД шифр: 066/87-РД-ТС 2019, разработанная ООО «ДомПроектСтрой» - в 1 экз. на 14 л.