Приложение №1

| СОГЛАСОВАНО ______________ « » _________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дом и К» _____________С.И. Фисенко « » _________ 2016 г. |
| --- | --- |

м.п.							         м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К» (ООО «Дом и К»).

Место нахождения Заказчика: РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 10.

| Наименование работы: | Замена горелок 3-х котлов КВЖ-8,12-115Г котельной «Дружба» (Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 10) |
| --- | --- |
| Место выполнения работ: | РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д. 10 |
| Перечень работ и их объемы: | Выполнить: - Демонтаж горелочного оборудования (горелка ГМ-8Х, газовая рампа), газопроводов, воздуховода, вентилятора, приборов автоматики контроля и безопасности 3-х котлов КВЖ-8,12-115Г с возможностью его дальнейшего использования. - Ремонт обмуровки 3-х котлов КВЖ-8,12-115Г (разборка кладки из огнеупорных изделий; кладка арок из изделий: шамотных плотных; изоляция кладки котлов; обмуровка жаростойким бетоном экранов котлов, замена металлоконструкций амбразуры котла). - Изготовление амбразуры 3-х котлов КВЖ-8,12-115Г в соответствии с требованиями Oilon (производитель горелок) Project P00723 DOMODEDODO (обмуровочный камень; металлический корпус обмуровки (толщина стали: фронт – 10мм, обечайка – 3 мм) с отверстиями для болтового крепления на стене котла; тепловая изоляция, гарантирующая безопасную температуру на поверхности фронта котла; крепеж обмуровочного камня (термоустойчивые анкера)). - Проектирование воздуховода (аэродинамический расчет формы воздуховода с целью создания равномерного воздушного потока на границе подключения горелки (обязательное требование производителя горелок для их нормальной работы); конструкторская документация). - Устройство приямков в полу котельной для прокладки воздуховодов с восстановлением нарушенного покрытия. - Доставку оборудования с места хранения (МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, д.13а) и его разгрузку на месте выполнения работ; - Монтаж 3-х горелок GT-12S (Oilon, Project P00723 DOMODEDODO). - Монтаж газовой рампы горелок GT-12S и подводящих газопроводов в соответствии с проектными решениями: Oilon Energi OY «Project P00723 DOMODEDODO» и «Замена горелок ГМ-8Х на горелки GT-12S «Energi» на 3-х котлах КВЖ-8,12-115 с реконструкцией ГРУ в котельной (без увеличения мощности котельной) РД шифр 05 ГСВ выполненному ООО «Домстар» (согласованние с ГУП МО «Мособлгаз» №47980 от 27.05.2015г.). - Монтаж 3-х вентиляторов FI 711 N4A LG270 c частотным преобразователем ACS580. - Изготовление воздуховодов 3-х котлов (сталь толщиной не менее 4 мм). - Монтаж воздуховодов 3-х котлов. - Монтаж автоматики управления и безопасности 3-х котлов КВЖ-8,12-115Г с горелкой GT-12S и оборудования комплексной автоматизации котельной в соответствии с с проектными решениями: Oilon Energi OY «Project P00723 DOMODEDODO» и «Водогрейная котельная 3х8,12=24,36 МВт Замена горелок Автоматизация комплексная.» РД шифр 05 АК выполненному ООО «Домстар». - Составить исполнительную документацию по газопроводам и ГРУ. - Получить разрешение Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на пуско-наладочные работы. - Провести пуско-наладочные работы (включая автоматику управления и безопасности, ГРУ, комплексную автоматику котельной) и режимно-наладочные работы с выдачей отчетов. - Получить разрешение Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на ввод газового оборудования в промышленную эксплуатацию. |
| Сроки (периоды) выполнения работ: | Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в полном объеме и сдать результат работ в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора, в срок не позднее 30 сентября 2016г., причем продолжительность отключения потребителей тепловой энергии при выполнении работ не должна превышать 12 (двенадцати) календарных дней (дата отключения согласовывается с Заказчиком). |
| Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ: | Подрядчик обязан: - выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утвержденным проектом, требованиями нормативно-технических документов, технических регламентов, а также действующего законодательства РФ и Московской области; - обеспечить в ходе производства работ на территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, обеспечить соблюдение мер пожарной и экологической безопасности и соблюдение норм СанПиН, правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а также выполнение требований Правил по технике безопасности; - зарегистрировать проектную документацию в ГУП МО «Мособлгаз»; - подготовить документацию необходимую для подачи заявления на вызов инспектора Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для участия в работе комиссии по приемке газового оборудования под пуско-наладочные работы и в промышленную эксплуатацию; - осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении работ – окончательную, очистку территории производства работ от строительного мусора и обеспечить его вывоз за пределы строительной площадки; |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ: | По окончании выполнения комплекса работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику Акт допуска газового оборудования в промышленную эксплуатацию, сертификаты, технические паспорта и другие документы, а также исполнительную документацию в полном объеме. С предоставлением документов Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3). Приемка осуществляется полномочными представителями в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о готовности к сдаче выполненных работ. Сдача и приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ (ф. КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Объемы выполненных работ определяются по фактическому выполнению, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (ф. КС-2). Одновременно с предоставлением Акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования. |
| Гарантийный срок: | Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при наличии выставленного Подрядчиком счета на оплату. Датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |